## Planilha1
DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES | [10 empty] | DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | Potência (VA) | Tensão (V) | FCA | FCT (40°) | Corrente IB (A) | Seção do Cabo (mm²) | CORRENTE DO CABO (A) | CORRENTE DO CABO CORRIGIDA - IZ (A) | O CABO SUPORTA A CORRENTE DO CIRCUITO? | ELETRODUTO | CIRCUITOS AGRUPADOS | N° DCONDUTORES | DIMENSÃO (POL.)
1 | ILUMINAÇÃO | 140 | 127 | 0.8 | 0.87 | 1.5839 | 1.5 | 17.5 | 12.18 | SIM | 1 | 1; 6 | 5 | 1/2"
2 | CHUVEIRO | 6800 | 220 | 1 | 0.87 | 35.5277 | 10 | 57 | 49.59 | SIM | 2 | 2 | 3 | 3/4"
3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.8607 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM | 3 | 3 | 3 | 1/2"
4 | TOMADAS COZINHA PAREDE | 700 | 127 | 0.8 | 0.87 | 7.9193 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM | 4 | 4; 8 | 6 | 1/2"
5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO | 1100 | 127 | 1 | 0.87 | 9.9557 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM | 5 | 5 | 3 | 1/2"
6 | TOMADAS QUARTO 1 | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.394 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM | 6 | 7 | 3 | 1/2"
7 | TOMADAS SALA JANTAR | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.394 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM | 7 | 9 | 3 | 1/2"
8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.8607 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM | 8 | 10 | 3 | 1/2"
9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | 1000 | 220 | 1 | 0.87 | 5.2247 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM