## Quadro de Carga
QUADRO DE CARGAS - 1
CIRC. | DESCRIÇÃO | ESQUEMA | MÉT. DE INST. | TENSÃO (V) | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  | TUG (W) |  |  |  | TUE (W) |  |  |  |  | POT. TOTAL (VA) | POT. TOTAL (W) | FASES | POT. - R (W) | POT. - S (W) | POT. - T (W) | In. - R (A) | In. - S (A) | In. - T (A) | FP | FCT 40° | FCA | IB - I PROJETO CORRIGIDA (A) < | IN - DISJ (A) | IZC- CAPAC. I CABO CORRIGIDA (A) < | IZ - CAPC. I CABO (A) | IP - I PROJETO(A) | SEÇÃO CABOS PVC (MM²) | DR (A) | DV. PARCIAL | DV. TOTAL | DIST.PARC (M)
[5 empty] | 6 | 14 | 18 | 24 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | 2000 | 7000 | 6800
1 | LUMINARIAS (TODAS) | F+N | B1 | 127 |  | 10 | [11 empty] | 140 | 140 | 1 | 140 |  |  | 1.1024 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.8 | 1.5839 | 10 | 12.18 | 17.5 | 1.1024 | 1.5 | 25
2 | CHUVEIRO | F+F+T | B1 | 220 | [12 empty] | 1 | 6800 | 6800 | 2 | 3400 | 3400 |  | 26.7717 | 26.7717 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 35.5277 | 40 | 49.59 | 57 | 30.9091 | 10 | 63
3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | F+N+T | B1 | 127 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1 |  | 1200 |  | 0 | 9.4488 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 10.8607 | 16 | 20.88 | 24 | 9.4488 | 2.5 | 25
4 | TOMADAS COZINHA PAREDE | F+N+T | B1 | 127 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 700 | 700 | 1 | 700 |  |  | 5.5118 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.8 | 7.9193 | 16 | 16.704 | 24 | 5.5118 | 2.5 | 25
5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO | F+N+T | B1 | 127 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1100 | 1100 | 1 | 1100 |  |  | 8.6614 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 9.9557 | 16 | 20.88 | 24 | 8.6614 | 2.5 | 25
6 | TOMADAS QUARTO 1 | F+N+T | B1 | 127 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 300 | 300 | 1 | 300 |  |  | 2.3622 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.8 | 3.394 | 10 | 16.704 | 24 | 2.3622 | 2.5 | 25
7 | TOMADAS SALA JANTAR | F+N+T | B1 | 127 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 300 | 300 | 1 | 300 |  |  | 2.3622 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.8 | 3.394 | 10 | 16.704 | 24 | 2.3622 | 2.5 | 25
8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA | F+N+T | B1 | 127 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1 |  | 1200 |  | 0 | 9.4488 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 10.8607 | 16 | 20.88 | 24 | 9.4488 | 2.5 | 25
9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | F+F+T | B1 | 220 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2 |  | 1000 |  | 0 | 7.874 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 5.2247 | 16 | 20.88 | 24 | 4.5455 | 2.5 | 25
10 | AR CONDICIONADO QUARTO 2 | F+F+T | B1 | 220 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 0 | 16 | 20.88 | 24 | 0 | 2.5 | 25
25
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12740 | 12740 |  | 5940 | 6800 | 0 | 46.7717 | 53.5433 | 0 | 0.83333 | [6 empty] | 33.5263
[18 empty] | 38.8976 | [7 empty] | Média FP | 1
35.4545
[17 empty] | IP Média | 74.3522 | A
QUADRO DE CARGAS - 1
CIRC. | DESCRIÇÃO | ESQUEMA | MÉT. DE INST. | TENSÃO (V) | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  | TUG (W) |  |  |  | TUE (W) |  |  |  |  | POT. TOTAL (VA) | POT. TOTAL (W) | FASES | POT. - R (W) | POT. - S (W) | POT. - T (W) | In. - R (A) | In. - S (A) | In. - T (A) | FP | FCT 40° | FCA | IB - I PROJETO CORRIGIDA (A) < | IN - DISJ (A) | IZC- CAPAC. I CABO CORRIGIDA (A) < | IZ - CAPC. I CABO (A) | IP - I PROJETO(A) | SEÇÃO CABOS PVC (MM²) | DR (A)
[5 empty] | 6 | 14 | 18 | 24 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | 2000 | 7000 | 6800
1 | LUMINARIAS CORREDORES | F+N | B1 | 127 |  | 28 | [11 empty] | 392 | 392 | 1 |  | 392 |  | 0 | 3.0866 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 3.5478 | 10 | 15.225 | 17.5 | 3.0866 | 1.5 | 25
Note on G33: Bruno Henrique: PARA TODOS OS ANDARES

## Divisão de Circuitos
Circuito |  | Local | Qtd. | Pot. Total (W) | Sub Total (W) | Total (W) | CIRC. | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO (W) |  |  |  | TUG (W) |  |  |  | TUE (W) |  |  |  |  | POT. TOTAL (W)
Nº | Descrição | [7 empty] | 6 | 14 | 18 | 24 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | 2000 | 7000 | 6800
1 | LUMINARIAS (TODAS) | [5 empty] | 1 | LUMINARIAS (TODAS) |  | 10 | [11 empty] | 140
2 | CHUVEIRO | [5 empty] | 2 | CHUVEIRO | [12 empty] | 1 | 6800
3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | [5 empty] | 3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1200
4 | TOMADAS COZINHA PAREDE | [5 empty] | 4 | TOMADAS COZINHA PAREDE |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 700
5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO | [5 empty] | 5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1100
6 | TOMADAS QUARTO 1 | [5 empty] | 6 | TOMADAS QUARTO 1 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 300
7 | TOMADAS SALA JANTAR | [5 empty] | 7 | TOMADAS SALA JANTAR |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 300
8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA | [5 empty] | 8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 1200
9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | [5 empty] | 9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1000

## CONDUTORES ELETRODUTOS
DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES | [10 empty] | DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | Potência (VA) | Tensão (V) | FCA | FCT (40°) | Corrente IB (A) | Seção do Cabo (mm²) | CORRENTE DO CABO (A) | CORRENTE DO CABO CORRIGIDA - IZ (A) | O CABO SUPORTA A CORRENTE DO CIRCUITO? | ELETRODUTO | CIRCUITOS AGRUPADOS | N° DCONDUTORES | DIMENSÃO (POL.)
1 | ILUMINAÇÃO | 140 | 127 | 0.8 | 0.87 | 1.5839 | 1.5 | 17.5 | 12.18 | SIM | 1 | 1; 6 | 5 | 1/2"
2 | CHUVEIRO | 6800 | 220 | 1 | 0.87 | 35.5277 | 10 | 57 | 49.59 | SIM | 2 | 2 | 3 | 3/4"
3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.8607 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM | 3 | 3 | 3 | 1/2"
4 | TOMADAS COZINHA PAREDE | 700 | 127 | 0.8 | 0.87 | 7.9193 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM | 4 | 4; 8 | 6 | 1/2"
5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO | 1100 | 127 | 1 | 0.87 | 9.9557 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM | 5 | 5 | 3 | 1/2"
6 | TOMADAS QUARTO 1 | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.394 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM | 6 | 7 | 3 | 1/2"
7 | TOMADAS SALA JANTAR | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.394 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM | 7 | 9 | 3 | 1/2"
8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.8607 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM | 8 | 10 | 3 | 1/2"
9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | 1000 | 220 | 1 | 0.87 | 5.2247 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM

## Disjuntores
[7 empty] | Circuito | Descrição | I2
Circuito | Descrição | IB ≤ IN ≤ IZ | [6 empty] | Método 1 | ≤ | Método 2
|  | IB (A) | ≤ | IN (A) | ≤ | IZ (A) |  |  | I2 = 1,35 * IN |  | I2 < 1,45 * IZ
1 | Iluminação | 1.58 | ≤ | 10 | ≤ | 12.18 | 1 | Iluminação | 13.5 | ≤ | 17.661
2 | Chuveiro | 35.53 | ≤ | 50 | ≤ | 49.59 | 2 | Chuveiro | 67.5 | ≤ | 71.9055
3 | Tomadas Cozinha – Bancada | 10.86 | ≤ | 16 | ≤ | 20.88 | 3 | Tomadas Cozinha – Bancada | 21.6 | ≤ | 30.276
4 | Tomadas Cozinha – Parede | 5.52 | ≤ | 10 | ≤ | 16.704 | 4 | Tomadas Cozinha – Parede | 13.5 | ≤ | 24.2208
5 | Tomadas Quarto 2 e Banheiro | 9.96 | ≤ | 16 | ≤ | 20.88 | 5 | Tomadas Quarto 2 e Banheiro | 21.6 | ≤ | 30.276
6 | Tomadas Quarto 1 | 3.39 | ≤ | 10 | ≤ | 16.704 | 6 | Tomadas Quarto 1 | 13.5 | ≤ | 24.2208
7 | Tomadas Sala de Jantar | 3.39 | ≤ | 10 | ≤ | 16.704 | 7 | Tomadas Sala de Jantar | 13.5 | ≤ | 24.2208
8 | Tomadas Sala TV e Varanda | 10.86 | ≤ | 16 | ≤ | 20.88 | 8 | Tomadas Sala TV e Varanda | 21.6 | ≤ | 30.276
9 | Ar-condicionado Quarto 1 | 5.22 | ≤ | 10 | ≤ | 20.88 | 9 | Ar-condicionado Quarto 1 | 13.5 | ≤ | 30.276

## Luminotecnico
Ambiente | Iluminância Recomendada (lux) | Iluminância Projetada (lux) | Observações
Quarto 1 | 100 | 121 | Dormitório
Quarto 2 | 100 | 129 | Dormitório
Banheiro | 200 | 233 | Área de higiene pessoal
Hall | 100 | 202 | Circulação
Sala | 100 | 218 | Área de estar
Sala de Jantar | 200 | 254 | Área de refeições
Cozinha | 200 | 364 | Preparação de alimentos
Varanda/A. Serv. | 100 | 106 | Lavanderia e serviços gerais

## Iluminação
Tabela de Cálculo de Iluminação
Dependência | Dimensões |  | Iluminação
| Área (M²) | Perímetro (M) | Nº Pontos | Potência (VA) | Potência Total (W)
Quarto 1 | 7.7 | 11.1 | 1 | 100 | 100
Quarto 2 | 6.6 | 10.7 | 1 | 100 | 100
Banheiro | 2.7 | 6.6 | 1 | 100 | 100
Hall | 1.8 | 6 | 1 | 100 | 100
Sala | 4.24 | 8.25 | 1 | 100 | 100
Cozinha | 4.24 | 8.25 | 2 | 80 | 160
Sala de Jantar | 10.6 | 13.3 | 2 | 80 | 160
Varanda / A. Serviço | 8.92 | 12.3 | 1 | 100 | 100
Quarto 1: 6m² + 1,7m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Quarto 2: 6m² + 0,6m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Banheiro: 2,7m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Hall: 1,8m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Sala: 4,24m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Cozinha: 4,24m² = 100VA | 1 PONTO | 100 VA POR PONTO
Sala de Jantar: 6m² + 4m² + 0,6m² = 160VA | 2 PONTOS | 80 VA POR PONTO
Varanda / A. Serv: 6m² + 2,92m² = 100VA | 1 PONTOS | 100 VA POR PONTO

## TUG e TUE
Tabela de Cálculo de Tomadas | [6 empty] | Tabela de Cálculo de Tomadas
Dependência | Dimensões |  | TUG's |  |  |  | Dependência | TUE's
| Área (M²) | Perímetro (M) | Nº Pontos | Potência (VA) | FP | Potência Total (VA) |  | APARELHO | POT(W)
Quarto 1 | 7.7 | 11.1 | 3 | 100 | 0.8 | 300 | Banheiro | Chuveiro | 6800
Quarto 2 | 6.6 | 10.7 | 3 | 100 | 0.8 | 300 | Quarto 1 | Ar Cond. | 1000
Banheiro | 2.7 | 6.6 | 2 | 600 | 0.8 | 1200
Hall | 1.8 | 6 | 0 | 100 | 0.8 | 0
Sala | 4.24 | 8.25 | 3 | 100 | 0.8 | 300
Cozinha | 4.24 | 8.25 | 4 | 80 | 0.8 | 320
Sala de Jantar | 10.6 | 13.3 | 3 | 80 | 0.8 | 240
Varanda / A. Serviço | 8.92 | 12.3 | 4 | 100 | 0.8 | 400
Quarto 1: 11,1/5 = 3
Quarto 2: 10,7/5 = 3
Banheiro: 6,6/3,5 = 2
Hall: não terá devido a inviabilidade da planta
Sala: 8,25/5 = 2
Cozinha: 8,25/3,5 = 3
Sala de Jantar: 13,3/5 = 3
Varanda / A. Serv. : 12,3/3,5 = 4
Ambiente | Tipo | Nº de Tomadas | Potência por Tomada (VA) | Potência Total (VA) | Observações
Quarto 1 | TUG |  |  |  | 1 ponto a cada 3,5 m de perímetro
Quarto 2 | TUG
Banheiro | TUG |  |  |  | No mínimo 1 ponto
Sala | TUG |  |  |  | Conforme perímetro
Cozinha | TUG |  |  |  | Mínimo 3 pontos acima da bancada
Cozinha | TUE |  |  |  | Geladeira, micro-ondas, depurador etc.
Lavanderia | TUG
Lavanderia | TUE |  |  |  | Máquina de lavar, tanque
Banheiro | TUE |  |  |  | Chuveiro elétrico
Varanda / Área Serviço | TUG |  |  |  | 1 ponto mínimo
Note on G12: Bruno Henrique: colocar mais uma tomada no banheiro
Note on G17: tem que adicionar duas

## DEMANDA TOTAL
Tipo de Carga | Potência Instalada (VA) | Fator de Demanda | Demanda Parcial (VA) | Observações
Iluminação | 140 | 0.52 | 72.8 | Conforme NBR 5410 – Tabela 1
Tomadas de Uso Geral | 4800 | 0.52 | 2496 | Conforme NBR 5410 – Tabela 2 (até 6000 VA)
Chuveiro (TUE) | 6800 | 1 | 6800 | Potência nominal de uso contínuo
Ar-condicionado (TUE) | 1000 | 1 | 1000 | Potência nominal
Total Geral | 12740 | — | 10368.8 | Soma das demandas parciais

## Planilha1
CIRCUITO |  | Pot. (VA) | Tensão (V) | FCA | FCT (40°) | IB (A) | Seção Cabo (mm²) | I cabo (A) | I cabo Corrig. - IZ (A) | O CABO SUPORTA A CORRENTE DO CIRCUITO?
1 | ILUMINAÇÃO | 140 | 127 | 0.8 | 0.87 | 1.58 | 1.5 | 17.5 | 12.18 | SIM
2 | CHUVEIRO | 6800 | 220 | 1 | 0.87 | 35.53 | 10 | 57 | 49.59 | SIM
3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.86 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
4 | TOMADAS COZINHA PAREDE | 700 | 127 | 0.8 | 0.87 | 7.92 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM
5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO | 1100 | 127 | 1 | 0.87 | 9.96 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
6 | TOMADAS QUARTO 1 | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.39 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM
7 | TOMADAS SALA JANTAR | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.39 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM
8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.86 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | 1000 | 220 | 1 | 0.87 | 5.22 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | Potência (VA) | Tensão (V) | FCA | FCT (40°) | Corrente IB (A) | Seção do Cabo (mm²) | CORRENTE DO CABO (A) | CORRENTE DO CABO CORRIGIDA - IZ (A) | O CABO SUPORTA A CORRENTE DO CIRCUITO?
1 | ILUMINAÇÃO | 140 | 127 | 0.8 | 0.87 | 1.58 | 1.5 | 17.5 | 12.18 | SIM
2 | CHUVEIRO | 6800 | 220 | 1 | 0.87 | 35.53 | 10 | 57 | 49.59 | SIM
3 | TOMADAS COZINHA BANCADA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.86 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
4 | TOMADAS COZINHA PAREDE | 700 | 127 | 0.8 | 0.87 | 7.92 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM
5 | TOMADAS QUARTO 2 E BANHEIRO | 1100 | 127 | 1 | 0.87 | 9.96 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
6 | TOMADAS QUARTO 1 | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.39 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM
7 | TOMADAS SALA JANTAR | 300 | 127 | 0.8 | 0.87 | 3.39 | 2.5 | 24 | 16.704 | SIM
8 | TOMADAS SALA TV E VARANDA | 1200 | 127 | 1 | 0.87 | 10.86 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM
9 | AR CONDICIONADO QUARTO 1 | 1000 | 220 | 1 | 0.87 | 5.22 | 2.5 | 24 | 20.88 | SIM

## Planilha2
| Potência Total (W) | Fator de Demanda para 01 apartamento | Fator de Demanda para 16 apartamentos | Demanda para 16 apartamentos (W) | Demanda para 16 apartamentos (W) | Demanda para 16 apartamentos (W) | Demanda para 01 apartamento (W)
Iluminação e Tomadas | 4940 | 0.52 | 0.24 | 18969.6 | 157827.072 | 606055.9565 | 2568.8
Chuveiro | 6800 | 1 | 0.43 | 46784 | 748544 | 5149982.72 | 6800
Ar Condicionado | 1000 | 1 | 0.9 | 14400 | 230400 | 3317760 | 1000
Máq Lavar, forno elétrico e microondas |  | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Fogão elétrico |  | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Luminárias Área Comum |  |  |  | 392 | 1 | 0 | 0
Total | 12740 | 4.22 | 2.33 | 80545.6 | 1136772.072 | 9073798.6765 | 10368.8
|  |  | Categoria: | M2
OBS: todos os cálculos foram feitos de acordo com a DIS NOR 030 da Elektro

## Calculo de demanda
|  | FD | Potência | Demanda
D1 | Iluminação e tomadas | 0.45 | 5412 | 2435.4
D2 | Aquecimento de água | 1 | 7500 | 7500
D3 | Forno de micro-ondas |  | 0 | 0
D4 | Fogão e forno elétrico |  | 0 | 0
D5 | Ar-condicionado | 1 | 2466 | 2466
D6 | Motores elétricos |  | 0 | 0
D7 | Máquinas de solda |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL = | 12401.4
|  |  | TOTAL = | 13479.7826

## Quadro de carga do medidor
QUADRO DE CARGAS - MEDIDOR
CIRC. | DESCRIÇÃO | ESQUEMA | TENSÃO (V) | POT. TOTAL (VA) | POT. TOTAL (W) | FASES | POT. - R (W) | POT. - S (W) | POT. - T (W) | FP | IP (A) | SEÇÃO (MM²) | DISJ (A)
QD1 | Quadro de Distribuição | F+F+N | 220 | 12740 | 12740 | R+S | 5940 | 6800 | 0 | 1 | 89.864 | 16 AL XLPE | 63
TOTAL |  |  |  | 12740 | 12740 |  | 5940 | 6800 | 0
FCT | FCA | INP (A) | INC (A) | IC (A) | IP (A) | SEÇÃO (MM²)
0.94 | 1 | 95.6 | 97.76 | 104 | 89.864 | 25
Note on A9: 35 Graus
Note on B9: APENAS UM CIRCUITO
Note on E9: Cabo 25mm² com dois condutores carregados, método D e cabos PVC Alumínio